Описание OPC сервера для многоканального газоанализатора ПСОИ-02.
# Введение
Данный документ является описанием OPC сервера для многоканального газоанализатора ПСОИ-02 (далее - "OPC сервер"). OPC сервер представляет собой реализацию набора интерфейсов OPC DA2 и предназначен для получения данных с газоанализатора ПСОИ-02 по протоколу RS-232.
# Технические требования OPC сервера
## Минимальные требования к аппаратным средствам
- Процессор: 300 Mhz
- Оперативная память: 128 Mb
- Свободное дисковое пространство: 2 Mb
- 1 свободный COM (RS-232) порт
## Минимальные требования к программным средствам
Операционная система Windows 2000/XP/2003
# Описание процесса сборки OPC сервера
Исходные файлы OPC сервера находятся в директории:
path_to_fat_rat_library\projects\opc\psoi2\
include\*.* - заголовочные файлы
src\*.* - файлы с исходными текстами
config.xml - пример файла конфигурации
Необходимое ПО:
VS2005 sp1
интерпретатор языка Ruby (не обязательно)
Mxx_ru - инструмент для компиляции и сборки проектов (не обязательно)
или
- MinGW 3.4.5 (или выше)
- интерпретатор языка Ruby
- Mxx_ru - инструмент для компиляции и сборки проектов
Для сборки OPC сервера:
- с помощью VS2005 из директории path_to_fat_rat_library\ build_tools\mvs8 необходимо вызвать "msbuild frl.sln /p:Configuration=Release"
- с помошью Mxx_ru и Mingw нужно вызвать пакетный файл mingw_build_release.bat из директории path_to_fat_rat_library\ build_tools\mvs8\mxx_ru
- с помошью Mxx_ru и VS2005 нужно вызвать пакетный файл vc8_build_release.bat из директории path_to_fat_rat_library\ build_tools\mvs8\mxx_ru
После сборки файлы OPC сервера будут скопированы в директорию:
path_to_fat_rat_library\output\projects\opc\psoi2\
opc_psoi2.exe - opc сервер
config.xml - пример файла конфигурации OPC сервера
# Формат файла конфигурации OPC сервера
<?xml version="1.0"?>
<Config ShowWindow="1" ExitOnAllClientDisconnected="0">
<Log Level="trace" LogFileNamePrefix="psoi2_" ConsoleLogLocale="Russian"/>
<Psoi2 ComPort="1" Channels="5" Simulation="0" />
<Psoi2 ComPort="7" Channels="20" Simulation="1" />
</Config>

Файл конфигурации имеет xml подобный синтаксис. Cтрока "<?xml version="1.0"?>" является стандартным объявлением XML и необязательна. Элемент Config является корневым элементом файла конфигурации. Этот элемент имеет следующие атрибуты:
- ShowWindow - атрибут отвечающий за скрытие/отображение консоли OPC сервера (0 - консоль скрыта, 1 - консоль отображается).
- ExitOnAllClientDisconnected - атрибут настраивающий поведение OPC сервера при отключение всех клиентов (0 - продолжат работать, 1 - завершает работу).
Элемент Log настраивает логирование. Его атрибуты:
- Level - атрибут овечающий за уровень логирования. Доступны следующие уровни: trace - выводится вся возможная информация (внимание! При работе с уровнем логирования trace размер лог-файла может увеличиваться до 10-20 mB в сутки), warning - выводятся предупреждения, ошибки и информационные сообщения (например: время запуска opc сервера), error - выводятся только сообщения о ошибках и информационные сообщения, none - сообщения не выводятся.
- LogFileNamePrefix - атрибут устанавливающий префикс для лог-файлов (например: если установлен префикс "test_", то имя лог-файла для ПСОИ-2 на COM порту №1 будет выглядеть как "test_COM_1.log").
- ConsoleLogLocale - это атрибут настраивает кодировку консоли(необходимо, для корректного отображения русского языка).
Элемент Psoi2 имеет следующие атрибуты:
- ComPort - атрибут указывающий номер порта.
- Channels - атрибут для настройки количества каналов ПСОИ-2.
- Simulation - атрибут предназначеный для запуска сервера на компьютере не имеющего заданного COM порта, (например: для приема данных с ПСОИ-2 используется COM порт №7, но на станции разработки COM порта с таким номером нет, установив атрибут Simulation="1", разработчик может запустить OPC сервер для конфигурирования SCADA системы. При этом в тэги значений каналов будут записываться случайные числа.)
Элементов Psoi2 может быть несколько - по количеству подключенных устроиств. В приведённом выше конфиг-файле описана следующая конфигурация: OPC сервер при запуске отображает консоль, при отключение всех клиентов сервер продолжает работать, уровень логирования настроен на вывод всех сообщений в лог-файлы psoi2_COM_1.log и psoi2_COM_2.log, выводятся все доступные сообщения, сообщения также дублируются в консоль с кодировкой "Russian", к COM порту №1 подключено 5 канальное устройство ПСОИ-2, к COM порту №7 подключено 20 канальное устройство, но используется режим имитации, для настройки на компьютере не имеющего COM порта №7.
# Тестирование OPC сервера
Для тестирования OPC сервера может быть использована программа test_psoi2_sender.exe Для ее настройки используется соответствующий файл конфигурации:
<?xml version="1.0"?>
<Config>
<Psoi2Sender ComPort="1" Channels="5" Delay="5"/>
</Config>

имеющий следующие элементы: Config являющийся корневым элементом файла конфигурации. Элемент Psoi2Sender который имеет следующие атрибуты:
- ComPort - атрибут указывающий номер порта.
- Channels - атрибут для настройки количества каналов.
- Delay - задержка между информационными посылками в секундах.
В процессе работы программа гененерирует информационные посылки, содержащие случайные значения каналов в диапазоне от 0 до 100. Программа может работать только с одним COM портом одновременно. Соответствующие COM порты должны быть соединены нуль-модемным кабелем.